Vorlage für die Technische Beschreibung von

Flüssiggasanlagen mit Oberflur-Lagerbehältern

Ausgabe: 04/2016

Vorwort:

Die vorliegende Vorlage für die Technische Beschreibung von Flüssiggasanlagen mit Oberflur-Lagerbehältern wurde von emissions- und sicherheitstechnischen Amtssachverständigen des Amtes der Tiroler Landesregierung - Abteilung ESA und den Bezirkshauptmannschaften zum Zweck der Vereinheitlichung von Einreichunterlagen erstellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass für ein vollständiges Einreichprojekt zusätzlich zur Technischen Beschreibung folgende Unterlagen erforderlich sind:

- Pläne (Lageplan, Grundrissplan, eventuell Schnitte), in denen der Flüssiggaslagerbehälter inkl. eingezeichneter Explosionsschutzzonen, die Leitungsführung der Gasleitung, die Aufstellung der Gasverbrauchsgeräte sowie die Zuluft- u. Abluftführung ersichtlich sind

- Standortgutachten einer Inspektionsstelle für die Betriebsphase gemäß § 19 Druckgerätegesetz

- Brandlastberechnung einer Inspektionsstelle für die Betriebsphase; auf diese kann im Zuge der Einreichung verzichtet werden, wenn keine gefahrbringenden Brandlasten gemäß Anhang G der ÖNORM M 7323/A1 Ausgabe 1.7.2001 in der Umgebung des Flüssiggasbehälters vorhanden sind.

- Unterlagen der Gasverbrauchsgeräte (Konformitätserklärung, Verwenderinformation, technische Daten usw., jedoch keine Bedienungsanleitung)

- Nachweis über die erforderliche Verbrennungsluftzuführung gem. ÖVGW G2 oder G12

Weiters ist ein Ansuchen mit Angaben zum Antragsteller (1-fach) erforderlich. Die restlichen Projektsunterlagen sind in 4-facher Ausfertigung für gewerbliche Anlagen bzw. in 3-facher Ausfertigung für private Anlagen vorzulegen.

Geltungsbereich:

Flüssiggasanlagen mit OF-Lagerbehältern mit einem Fassungsvermögen unter 30t.

Technische Beschreibung

Es ist beabsichtigt, die folgende Flüssiggasanlage, bestehend aus Flüssiggaslagerung, Leitungsanlage, Gasgeräten / und Abgasführung / zu errichten und zu betreiben:

1.	Gaslagerung:

Für die Versorgung der Anlage soll auf GSt. Nr. *.........................*, KG *..........................* ein Lagerbehälter mit einem Gesamtinhalt (Rauminhalt) vom *......................* l, das entspricht einem Füllgewicht von *........................* kg Flüssiggas beim höchstzulässigen Füllstand von 85 %, oberirdisch aufgestellt werden.

Der Lagerbehälter, in dem Flüssiggas gemäß ÖNORM EN 437 gelagert wird, wird auf *................................................* standsicher aufgestellt und mit Ankerschrauben mit der Standfläche verbunden. Der Lagerbehälter ist ein Druckgerät im Sinne des § 2 Druckgerätegesetz, BGBl I Nr. 161/2015. Er wird entsprechend § 46 Druckgerätegesetz aufgestellt und verfügt über eine Konformitätserklärung und Kennzeichnung gem. § 6 Druckgerätegesetz. Sein Durchmesser beträgt *....................* mm, seine Länge *...............* mm. Er ist mit Hebeösen, Füßen und einem reflektierenden Anstrich versehen.

Unmittelbar nach Beginn des probeweisen Betriebes (48 Druckgerätegesetz), jedoch noch vor der endgültigen Inbetriebnahme des Lagerbehälters, wird eine Inspektionsstelle für die Betriebsphase (§ 19 Druckgerätegesetz) mit der ersten Betriebsprüfung (§ 50 Druckgerätegesetz) beauftragt. Spätestens 3 Monate nach Abschluss der ersten Betriebsprüfung wird eine Inspektionsstelle für die Betriebsphase gemäß § 19 Abs. 1 Druckgerätegesetz mit wiederkehrenden Untersuchungen gemäß Abschnitt 8 Druckgerätegesetz beauftragt.

Der Lagerbehälter ist mit folgenden Armaturen ausgestattet:

a) Füllventil NW *..........................*, gesichert mit Rückschlagventil und Schutzkappe

b) Gasentnahmeventil mit eingebautem Rohrbruchventil NW *............................*

c) Manometer mit Absperrventil und Prüfstutzen; höchstzulässiger Betriebsdruck gekennzeichnet

d) Kontrollventil mit Höchststandpeilrohr für 85 % Füllstand

e) Flüssigentnahmeventil NW *..........................* mit Blindstopfen

f) anlüftbares / einfaches / Wechsel - / Sicherheitsventil NW *........................* mit Schutzkappe und Anschluss für Abblaseleitung

g) Schwimmerinhaltsanzeiger mit %-Skala

Der Behälter wird mit einer Armaturenabdeckhaube versehen, die stets versperrt gehalten wird. Die Armaturen des Lagerbehälters können gefahrlos erreicht und bedient werden.

Der Lagerbehälter wird zur Ableitung elektrostatischer Aufladung geerdet.

/Die Abblaseleitung des Sicherheitsventils hat einen Durchmesser von *...................* mm und wird durch eine Abdeckhaube gegen Einfall von Regen und Schnee geschützt. /

/Die Abblaseleitungen der Sicherheitsventile haben einen Durchmesser von jeweils *....................*mm und werden durch Abdeckhauben gegen Einfall von Regen und Schnee geschützt. /

/Um mögliche Flüssiggasaustrittsstellen (z.B. Behälterarmaturen) ist eine Explosionsschutzzone gem. Bild 11 der ÖVGW Richtlinie G2 Teil 5, Ausgabe 06/2011, eingerichtet. Der Radius R II beträgt dabei auf Grund des Tankinhaltes / 3 / 5 / 10 / m.

In dieser Explosionsschutzzone befinden sich weder Gefahrenquellen, wie Gruben, Kanaleinläufe oder Fenster, noch Zündquellen (Feuerstellen, offenes Licht, elektrische Betriebsmittel in nicht explosionsgeschützter Ausführung etc.). Die Lagerung von brennbaren, selbstentzündlichen, explosionsgefährlichen oder brandfördernden Stoffen in der Explosionsschutzzone ist nicht beabsichtigt.

An *...............................................* werden folgende Kennzeichnungen gem. Kennzeichnungs-verordnung angebracht:

die Verbotszeichen "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“, „Zutritt für Unbefugte verboten“ und das Warnzeichen „Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre“ zudem wird auf die Größe der Explosionsschutzzone hingewiesen.

/ Da für die nach § 66 Flüssiggasverordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Druckbehälter-Aufstellungs-Verordnung erforderliche Schutzzonenbreite kein ausreichend großer Platz auf eigenem Grundstück zur Verfügung steht, soll entsprechend den vorgelegten Planunterlagen anstelle der Schutzzone eine nicht brennbare, öffnungslose Wand errichtet werden. Diese wird so dimensioniert, dass sie die schneidende Explosionsschutzzone um mindestens 25 cm überragt.
/Das Grundstück, auf dem der Lagerbehälter aufgestellt ist, ist nicht öffentlich zugänglich. Dies wird wie folgt gewährleistet: *................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................* /

/Die Explosionsschutzzone wird gegenüber öffentlich benutzbaren bzw. allgemein zugänglichen Flächen durch einen 1,5 m hohen Zaun aus nicht brennbaren Baustoffen abgegrenzt, dessen Zugang versperrt gehalten wird./

2.	Leitungsanlage:

- Niederdruckanlage mit max. 50 mbar Betriebsdruck:

Der eingebaute Niederdruckregler gemäß ÖVGW G 2 Teil 2 ist auf einen Ausgangsdruck von 50 mbar fest eingestellt.

Er verfügt über folgende Daten:

Nenndurchfluss in kg/h: *....................*

Druckstufe PN *.......................*

Der Niederdruckregler ist mit einem Sicherheitsabsperrventil (SAV) und einem Sicherheitsabblaseventil (SBV) ausgestattet.

Variante 1:

Vom Niederdruckregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW G 2 Teil 2 oberirdisch zum Hauptabsperrventil / im *......................................* geschoß / in einem Wandkasten an der Gebäudeaußenwand /Der Wandkasten ist versperrbar. /

Variante 2:

Vom Niederdruckregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW G 2 Teil 2 zum Übergangsstück "Stahl auf PE" gemäß ÖVGW-Prüfrichtlinie PG492 im Erdreich und von dort unterirdisch als PE Rohr gemäß ÖNORM EN 1555 mit einem Durchmesser von *............* mm und einem Nenndruck PN *.................* zum Übergangsstück "PE auf Stahl" im Erdreich gemäß ÖVGW-Prüfrichtlinie PG492 und von dort zum Hauptabsperrventil / im *.....................................*geschoß / in einem Wandkasten an der Gebäudeaußenwand /. Der Wandkasten ist versperrbar. /

Die PE-Leitung wird in einer Tiefe von mindestens 1 m in überfahrbarem Gelände und 0,8 m in unbelastetem Gelände in einer Bettung aus Sand verlegt, wobei die Bettung eine Stärke von allseits mindestens 10 cm aufweist. In einem Abstand von ca. 0,5 m über der Gasleitung wird über die gesamte Verlegungslänge ein unverrottbares Kunststoffwarnband (gelbe Farbe mit Beschriftung) verlegt. Zusätzlich wird im Abstand von 20 cm über der PE-Leitung im Bereich von Verkehrsflächen eine Eindeckung in Form von Baustoffplatten (Kratzschutz) verlegt.

Unterirdisch verlegte Rohre aus nahtlosem Stahlrohr werden mit einem dauernd wirksamen Schutz gegen Korrosion ausgestattet. Dieser Korrosionsschutz wird so ausgeführt, dass bei Anlegen einer Prüfspannung von 20 kV an keiner Stelle ein Durchschlag erfolgt. Alle unterirdisch verlegten Gasrohrleitungen werden so verlegt, dass zwischen diesen und elektrischen Kabeln ein Mindestabstand von 0,3 m eingehalten wird.

Variante 3:

Vom Niederdruckregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW G 2 Teil 2 unterirdisch zu *……………………….... ............................................*, zum Hauptabsperrventil / im *.......................*geschoß / in einem Wandkasten an der Außenwand des Gebäudes /. Der Wandkasten ist versperrbar /.

Die Stahlleitung wird in einer Tiefe von mindestens 1 m in überfahrbarem Gelände und 0,8 m in unbelastetem Gelände in einer Bettung aus Sand verlegt, wobei die Bettung eine Stärke von allseits mindestens 10 cm aufweist. In einem Abstand von ca. 0,5 m über der Gasleitung wird über die gesamte Verlegungslänge ein unverrottbares Kunststoffwarnband (gelbe Farbe mit Beschriftung) verlegt. Zusätzlich wird im Abstand von 20 cm über der Stahlleitung im Bereich von Verkehrsflächen eine Eindeckung in Form von Baustoffplatten (Kratzschutz) verlegt.

Unterirdisch verlegte Rohre aus nahtlosem Stahlrohr werden mit einem dauernd wirksamen Schutz gegen Korrosion ausgestattet. Dieser Korrosionsschutz wird so ausgeführt, dass bei Anlegen einer Prüfspannung von 20 kV an keiner Stelle ein Durchschlag erfolgt.

Die unterirdisch verlegte Gasrohrleitung wird so geführt, dass zwischen ihr und elektrischen Kabeln ein Mindestabstand von 0,3 m eingehalten wird.

b)	Mitteldruckanlage mit bis 1,5 bar Betriebsdruck:

Der eingebaute Vorstufenregler gemäß ÖVGW G 7 ist auf einem Ausgangsdruck von *..................* bar / fest eingestellt. Er verfügt über folgende Daten:

Nenndurchfluss in kg/h: *..............................*

Druckstufen PN *...........................*

Der Vorstufenregler ist mit einem Sicherheitsabsperrventil (SAV) und einem Sicherheitsabblaseventil (SBV) ausgestattet.

Variante 1:

Vom Vorstufenregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW G 7 oberirdisch zum Hauptabsperrventil / im *......................................* geschoß / in einem Wandkasten an der Gebäudeaußenwand /. Der Wandkasten ist versperrbar. /

Variante 2 (nur bis max. 1,0 bar Betriebsdruck):

Vom Vorstufenregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW G 7 zum Übergangsstück "Stahl auf PE" gemäß ÖVGW-Prüfrichtlinie PG 492 im Erdreich und von dort unterirdisch als PE Rohr gemäß ÖNORM EN 1555 mit einem Durchmesser von *............*mm und einem Nenndruck PN *.................* zum Übergangsstück "PE auf Stahl" gemäß ÖVGW-Prüfrichtlinie PG 492 und von dort zum Hauptabsperrventil / im *.....................................*geschoß / in einem Wandkasten an der Gebäudeaußenwand /.Der Wandkasten ist versperrbar. /

Die PE-Leitung wird in einer Tiefe von mindestens 1 m in überfahrbarem Gelände und 0,8 m in unbelastetem Gelände in einer Bettung aus Sand verlegt, wobei die Bettung eine Stärke von allseits mindestens 10 cm aufweist. Im Abstand von 20 cm über der PE-Leitung wird im Bereich von Verkehrsflächen eine Eindeckung in Form von Baustoffplatten (Kratzschutz) sowie in einem Abstand von ca. 0,5 m über die gesamte Verlegungslänge ein unverrottbares Kunststoffwarnband (gelbe Farbe mit Beschriftung) verlegt.

Unterirdisch verlegte Rohre aus nahtlosem Stahlrohr werden mit einem dauernd wirksamen Schutz gegen Korrosion ausgestattet. Dieser Korrosionsschutz wird so ausgeführt, dass bei Anlegen einer Prüfspannung von 20 kV an keiner Stelle ein Durchschlag erfolgt. Alle unterirdisch verlegten Gasrohrleitungen werden so verlegt, dass zwischen diesen und elektrischen Kabeln ein Mindestabstand von 0,3 m eingehalten wird.

Variante 3:

Vom Vorstufenregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW G 7 unterirdisch zu *.......................................................*, zum Hauptabsperrventil / im *.......................*geschoß / in einem Wandkasten an der Außenwand des Gebäudes /. Der Wandkasten ist versperrbar. /

Die Stahlleitung wird in einer Tiefe von mindestens 1 m in überfahrbarem Gelände und 0,8 m in unbelastetem Gelände in einer Bettung aus Sand verlegt, wobei die Bettung eine Stärke von allseits mindestens 10 cm aufweist. In einem Abstand von ca. 0,5 m über der Gasleitung wird über die gesamte Verlegungslänge ein unverrottbares Kunststoffwarnband (gelbe Farbe mit Beschriftung) verlegt. Zusätzlich wird im Abstand von 20 cm über der Stahlleitung im Bereich von Verkehrsflächen eine Eindeckung in Form von Baustoffplatten (Kratzschutz) verlegt.

Unterirdisch verlegte Rohre aus nahtlosem Stahlrohr werden mit einem dauernd wirksamen Schutz gegen Korrosion ausgestattet. Dieser Korrosionsschutz wird so ausgeführt, dass bei Anlegen einer Prüfspannung von 20 kV an keiner Stelle ein Durchschlag erfolgt.

Die unterirdisch verlegte Gasrohrleitung wird so geführt, dass zwischen ihr und elektrischen Kabeln ein Mindestabstand von 0,3 m eingehalten wird.

Unmittelbar nach dem Hauptabsperrventil wird der Niederdruckregler montiert, der auf einen Ausgangsdruck von 50 mbar fest eingestellt ist. Der Niederdruckregler ist mit einem Sicherheitsabsperrventil (SAV) und einem Sicherheitsabblaseventil (SBV) ausgestattet. Vor dem SAV wird ein Schmutzfänger installiert. Die Beatmungsleitung des Niederdruckreglers wird direkt ins Freie geführt, auf eine Höhe von mind. 2,5 m hochgezogen und die Mündung nach unten abgewinkelt.

Durch die Außenwand wird die Gasleitung in einem Überschubrohr geführt. Der Raum zwischen diesem und der Gasleitung wird mit einer dauerelastischen Masse verfüllt. Die Hauptabsperreinrichtung wird als solche gekennzeichnet. Vom Hauptabsperrventil verläuft die Leitung innerhalb des Gebäudes entsprechend den vorgelegten Planunterlagen *..................................* zu den Gasverbrauchsgeräten. Vor jedem Gasverbrauchsgerät wird in die Gasleitung ein Geräteabsperrventil eingebaut. Als Leitungsmaterial innerhalb des Gebäudes wird *..............................* gemäß ÖNORM *......................................* verwendet.

In *................................* wird ein Rohrleitungsplan ausgehängt bzw. aufgelegt.

3.	Gasgeräte:

Es ist beabsichtigt, folgende Gasverbrauchsgeräte aufzustellen:

| Nr. | Aufstellungsort | Geräteart Typenbezeichn. | Ausführungsart gem. ÖVGW G2/1, Abschn. 18 | Anschlusswert kg/h kW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Der Gesamtanschlusswert erträgt somit *.............................* kg/h bzw. *.......................* kW.

/Da die Gasverbrauchsgeräte mit den fortlaufenden Nrn. *...........* einen Anschlusswert von mehr als 50 kW aufweisen, sind diese in einem Aufstellungsraum untergebracht, der die Forderungen der ÖVGW-Richtlinie G 4 sinngemäß erfüllt. /

/Da es sich beim Gasverbrauchsgerät mit der fortlaufenden Nr. *……* um eine Zentralfeuerungsanlage für einen Beherbergungsbetrieb handelt, wird dieses in einem Aufstellungsraum untergebracht, welcher die Anforderungen der ÖVGW-Richtlinie G 4 sinngemäß erfüllt, um den Forderungen gemäß OIB 2 Abschnitt 7.3.6 zu entsprechen. /

Alle Geräte sind mit einer selbsttätig wirkenden Zündsicherung ausgestattet. Sie sind mit der CE-Kennzeichnung entsprechend der Gasgerätesicherheitsverordnung - GSV, BGBl. 430/1994 igF, versehen.

| Nr.: | Aufstellungsort mit Raumkubatur | Verbrennungsluft-zufuhr | Abgasabführung | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/Da die Gasverbrauchsgeräte mit den Nrn. *............................................................................* keine besondere Abgasanlage aufweisen und der Aufstellungsraum ein Volumen von *..................* besitzt, wird eine mechanische Lüftungsanlage mit Dunstabzugshaube über * ............................................... * eingebaut. Die Lüftungsanlage gewährleistet einen *.......*fachen Luftwechsel je Stunde./

/Da die Gasverbrauchsgeräte der Bauarten A mit den Nrn. *.......................................* eine Gesamt-NWB über 12 kW aufweisen, wird gemäß Abschnitt 4.3.2 der ÖVGW – Richtlinie G 2/3 (Ausgabe 06/2011) eine mechanische Lüftungsanlage mit Dunstabzugshaube eingebaut, welche gleichzeitig mit diesen Gasgeräten (elektrisch gekoppelt) in Betrieb ist. Die Lüftungsanlage gewährleistet einen *.......*fachen Luftwechsel je Stunde./