Vorlage für die Technische Beschreibung von

Flüssiggasanlagen mit Unterflur-Lagerbehältern

Ausgabe: 06/2021

Vorwort:

Die vorliegende Vorlage für die Technische Beschreibung von Flüssiggasanlagen mit Unterflur-Lagerbehältern wurde von emissions- und sicherheitstechnischen Amtssachverständigen des Amtes der Tiroler Landesregierung - Abteilung ESA und den Bezirkshauptmannschaften zum Zweck der Vereinheitlichung von Einreichunterlagen erstellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass für ein vollständiges Einreichprojekt zusätzlich zur Technischen Beschreibung folgende Unterlagen erforderlich sind:

- Pläne (Lageplan, Grundrissplan, eventuell Schnitte), in denen der Flüssiggaslagerbehälter inkl. eingezeichneter Explosionsschutzzonen, die Leitungsführung der Gasleitung, die Aufstellung der Gasverbrauchsgeräte sowie die Zuluft- u. Abluftführung ersichtlich sind

- Standortgutachten einer Inspektionsstelle für die Betriebsphase gemäß § 19 Druckgerätegesetz - Auf dieses kann im Zuge der Einreichung verzichtet werden, wenn seitens einer fachkundigen Planungsfirma die prinzipielle Eignung des Standortes nachvollziehbar dargelegt wird (Ortsbefund).

Es wird darauf hingewiesen, dass dennoch ein Standortgutachten vor Abgabe einer endgültigen Stellungnahme verlangt wird, sofern von den beteiligten Sachverständigen zB. bei Vorbesprechungen oder im Zuge der örtlichen Verhandlung Bedenken hinsichtlich der Eignung des Aufstellungsortes bestehen.

- Unterlagen der Gasverbrauchsgeräte (Konformitätserklärung, Verwenderinformation, technische Daten usw., jedoch keine Bedienungsanleitung)

- Nachweis über die erforderliche Verbrennungsluftzuführung gem. ÖVGW F G62

Weiters ist ein Ansuchen mit Angaben zum Antragsteller (1-fach) erforderlich. Die restlichen Projektsunterlagen sind in 4-facher Ausfertigung für gewerbliche Anlagen bzw. in 3-facher Ausfertigung für private Anlagen vorzulegen.

Geltungsbereich:

Flüssiggasanlagen mit UF-Lagerbehältern mit einem Fassungsvermögen unter 30t.

Technische Beschreibung

Es ist beabsichtigt, die folgende Flüssiggasanlage, bestehend aus Flüssiggaslagerung, Leitungsanlage, Gasgeräten / und Abgasführung / zu errichten und zu betreiben:

- Gaslagerung:

Für die Versorgung der Anlage soll auf GSt. Nr. *.........................*, KG *..........................* ein Lagerbehälter mit einem Gesamtinhalt (Rauminhalt) vom *......................* l, das entspricht einem Füllgewicht von *........................* kg Flüssiggas beim höchstzulässigen Füllstand von 90 %, unterirdisch verlegt werden.

Der Lagerbehälter, in dem Flüssiggas gemäß ÖNORM C 1301 gelagert wird, ist mit Hebeösen und einer Isolierung versehen. Diese wird nach Verlegung mit einer Spannung von /1.000 V je 0,1 mm Schichtdicke (Kunststoffumhüllung) /20.000 V (Bitumenumhüllung) /auf Fehlstellen geprüft.

Der Lagerbehälter wird in ein allseits 20 cm starkes Sandbett, daran anschließend ein 30 cm starkes Bett aus steinfreier Erde, verlegt und gegen Lageveränderungen (z.B. durch Grundwasserauftrieb) gesichert. Der Lagerbehälter ist *..............* m von unterkellerten Gebäuden und *....................* m von unterirdischen Leitungen entfernt.

Der Lagerbehälter ist ein Druckgerät im Sinne des § 2 Druckgerätegesetz, BGBL I Nr. 161/2015. Er wird entsprechend § 46 Druckgerätegesetz aufgestellt und verfügt über eine Konformitätserklärung und Kennzeichnung gem. § 6 Druckgerätegesetz.

Sein Durchmesser beträgt *....................* mm, seine Länge *...............* mm.

Unmittelbar nach Beginn des probeweisen Betriebes (§ 48 Druckgerätegesetz), jedoch noch vor der endgültigen Inbetriebnahme des Lagerbehälters, wird eine Inspektionsstelle für die Betriebsphase (§ 19 Druckgerätegesetz) mit der ersten Betriebsprüfung (§ 50 Druckgerätegesetz) beauftragt. Spätestens 3 Monate nach Abschluss der ersten Betriebsprüfung wird eine Inspektionsstelle für die Betriebsphase gemäß § 19 Abs. 1 Druckgerätegesetz mit wiederkehrenden Untersuchungen gemäß Abschnitt 8 Druckgerätegesetz beauftragt.

Der Lagerbehälter ist mit folgenden Armaturen ausgestattet:

- Füllventil NW *..........................*, gesichert mit /zwei Rückschlagventilen und Verschlusskappe / Rückschlagventil und Absperrventil)

- Gasentnahmeventil mit eingebautem Rohrbruchventil NW *............................*

- Manometer mit Absperrventil und Prüfstutzen; höchstzulässiger Betriebsdruck gekennzeichnet

- Kontrollventil mit Höchststandpeilrohr für 90 % Füllstand

- Flüssigentnahmeventil NW *..........................* mit Blindstopfen

- anlüftbares / einfaches / Wechsel - / Sicherheitsventil NW *........................* mit 	Schutzkappe und Anschluss für Abblaseleitung

- Schwimmerinhaltsanzeiger mit %-Skala

Der Behälter wird mit einem Domschacht mit gasdichten Wänden versehen, dessen Deckel stets versperrt gehalten wird. Die Armaturen des Lagerbehälters können gefahrlos erreicht und bedient werden. Die Domschachttiefe beträgt maximal 0,85 m / 1,00 m. /

Der Lagerbehälter verfügt über einen kathodischen Korrosionsschutz und ist daher nicht geerdet. Während des Befüllens erfolgt ein Potentialausgleich über den Füllschlauch des Tankwagens.

/In der vom Druckregler abgehenden metallischen Gasrohrleitung wird innerhalb des Domschachtes ein Isolierstück eingebaut. Das Isolierstück wird mit einer explosionsgeschützten Funkenstrecke überbrückt. /

/Die vom Druckregler abgehende metallische Rohrleitung wird in die KKS-Anlage miteinbezogen. Die elektrische Trennung erfolgt im Erdreich durch die PE-Leitung. /

/Die Abblaseleitung des Sicherheitsventils hat einen Durchmesser von *...................* mm und wird durch eine Abdeckhaube gegen Einfall von Regen und Schnee geschützt. /

/Die Abblaseleitungen der Sicherheitsventile haben einen Durchmesser von jeweils *............*mm und werden durch Abdeckhauben gegen Einfall von Regen und Schnee geschützt. /

Um den Domschacht ist eine Explosionsschutzzone gem. Bild 6 der ÖVGW-Richtlinie F G25, Ausgabe 06/2019, eingerichtet. Der Radius R II beträgt dabei auf Grund des Tankinhaltes / 3 / 5 / 10 / m gemäß § 3 Abs. 2 Druckbehälter-Aufstellungsverordnung - DBA-VO, BGBl. II Nr. 361/1998.

/Aufgrund der vorliegenden Hangneigung von *………* % wird die Explosionsschutzzone hangabwärts entsprechend § 9 (5) FGV 2002 idgF in Richtung *…………….* auf *………* m vergrößert und hangaufwärts auf *……* m verringert. /

In dieser Explosionsschutzzone befinden sich weder Gefahrenquellen, wie Gruben, Kanaleinläufe oder Fenster, noch Zündquellen (Feuerstellen, offenes Licht, elektrische Betriebsmittel in nicht explosionsgeschützter Ausführung etc.). Die Lagerung von brennbaren, selbstentzündlichen, explosionsgefährlichen oder brandfördernden Stoffen in der Explosionsschutzzone ist nicht beabsichtigt.

An *...........................................* werden folgende Kennzeichnungen gem. Kennzeichnungsverordnung BGBl. II Nr. 101/1997 igF, angebracht:

die Verbotszeichen "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“, „Zutritt für Unbefugte verboten“ und das Warnzeichen „Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre“, / zudem wird auf die Größe der Explosionsschutzzone hingewiesen (nur wenn die Ex-Schutzzone nicht eingezäunt ist). /

/Da für die nach § 66 Flüssiggasverordnung 2002 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Druckbehälter-Aufstellungs-Verordnung erforderliche Schutzzonenbreite kein ausreichend großer Platz auf eigenem Grundstück zur Verfügung steht, soll entsprechend den vorgelegten Planunterlagen anstelle der Schutzzone eine nicht brennbare, öffnungslose Wand errichtet werden. Diese wird so dimensioniert, dass sie die Explosionsschutzzone um mindestens 25 cm überragt. /

/Das Grundstück, auf dem der Lagerbehälter eingebettet ist, ist nicht öffentlich zugänglich. Dies wird wie folgt gewährleistet:

*..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*./

/Die Explosionsschutzzone wird gegenüber öffentlich benutzbaren bzw. allgemein zugänglichen Flächen durch einen 1,5 m hohen Zaun abgegrenzt, dessen Zugang versperrt gehalten wird. /

2.	Leitungsanlage:

- Niederdruckanlage mit max. 50 mbar Betriebsdruck:

Der eingebaute Niederdruckregler (2. Regelstufe gemäß Abschnitt 4 der ÖVGW-Richtlinie F G52) ist auf einen Ausgangsdruck von 50 mbar fest eingestellt.

Er verfügt über folgende Daten:

Nenndurchfluss in kg/h: *....................*

Druckstufe PN *.......................*

Der Niederdruckregler ist mit einem Sicherheitsabsperrventil (SAV) und einem Sicherheits-abblaseventil (SBV, PRV) ausgestattet.

Variante 1:

Vom Niederdruckregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW-Richtlinie F G21 oberirdisch zum Hauptabsperrventil an leicht erreichbarer Stelle an der Gebäudeaußenwand, und zwar im Bereich *.............................................................*.

/Das HAV ist in einem versperrbaren Wandkasten untergebracht. /

Variante 2:

Vom Niederdruckregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW-Richtlinie F G21 zum Übergangsstück "Stahl auf PE" gemäß ÖVGW-Qualitätsstandard QS-G 492 im Erdreich und von dort unterirdisch als PE Rohr gemäß ÖVGW-Qualitätsstandard QS-G 392/2 mit einem Durchmesser von *............* mm und einem Nenndruck PN *.................* zum Übergangsstück "PE auf Stahl" im Erdreich gemäß ÖVGW-Qualitätsstandard QS-G 492 und von dort zum Hauptabsperrventil / an leicht erreichbarer Stelle an der Gebäudeaußenwand, / in einem versperrbaren Wandkasten an der Gebäudeaußenwand, / und zwar im Bereich *.............................................................*. /

Die PE-Leitung wird in einer Tiefe von mindestens 1 m in überfahrbarem Gelände und 0,8 m in unbelastetem Gelände in einer Bettung aus Sand verlegt, wobei die Bettung eine Stärke von allseits mindestens 10 cm aufweist. In einem Abstand von ca. 0,5 m über der Gasleitung wird über die gesamte Verlegungslänge ein unverrottbares Kunststoffwarnband (gelbe Farbe mit Beschriftung) verlegt. Zusätzlich wird im Bereich von Verkehrsflächen im Abstand von 20 cm über der PE-Leitung eine Eindeckung in Form von Kunststoffabdeckplatten (Kratzschutz) mit der Aufschrift "Achtung Gasleitung" verlegt.

Unterirdisch verlegte Rohre aus nahtlosem Stahlrohr werden mit einem dauernd wirksamen Schutz gegen Korrosion ausgestattet. Dieser Korrosionsschutz wird so ausgeführt, dass bei Anlegen einer Prüfspannung von 20 kV an keiner Stelle ein Durchschlag erfolgt. Alle unterirdisch verlegten Gasrohrleitungen werden so verlegt, dass zwischen diesen und elektrischen Kabeln ein Mindestabstand von 0,3 m eingehalten wird.

Variante 3:

Vom Niederdruckregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW-Richtlinie F G21 unterirdisch bis zum Hauptabsperrventil / an leicht erreichbarer Stelle an der Gebäudeaußenwand, / in einem versperrbaren Wandkasten an der Gebäudeaußenwand, / und zwar im Bereich *.............................................................*. /.

Die Stahlleitung wird in einer Tiefe von mindestens 1 m in überfahrbarem Gelände und 0,8 m in unbelastetem Gelände in einer Bettung aus Sand verlegt, wobei die Bettung eine Stärke von allseits mindestens 10 cm aufweist. In einem Abstand von ca. 0,5 m über der Gasleitung wird über die gesamte Verlegungslänge ein unverrottbares Kunststoffwarnband (gelbe Farbe mit Beschriftung) verlegt. Zusätzlich wird im Bereich von Verkehrsflächen im Abstand von 20 cm über der Stahlleitung eine Eindeckung in Form von Kunststoffabdeckplatten (Kratzschutz) mit der Aufschrift "Achtung Gasleitung" verlegt.

Unterirdisch verlegte Rohre aus nahtlosem Stahlrohr werden mit einem dauernd wirksamen Schutz gegen Korrosion ausgestattet. Dieser Korrosionsschutz wird so ausgeführt, dass bei Anlegen einer Prüfspannung von 20 kV an keiner Stelle ein Durchschlag erfolgt.

Die unterirdisch verlegte Gasrohrleitung wird so geführt, dass zwischen ihr und elektrischen Kabeln ein Mindestabstand von 0,3 m eingehalten wird.

b)	Mitteldruckanlage mit bis 1,5 bar Betriebsdruck:

Der eingebaute Vorstufenregler (1. Regelstufe gemäß Abschnitt 4 der ÖVGW F G52) ist auf einem Ausgangsdruck von *..................* bar / fest eingestellt.

Er verfügt über folgende Daten:

Nenndurchfluss in kg/h: *..............................*

Druckstufen PN *...........................*

Der Vorstufenregler ist mit einem Sicherheitsabsperrventil (SAV) und einem Sicherheits-abblaseventil (SBV) ausgestattet.

Variante 1:

Vom Vorstufenregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW-Richtlinie F G21 oberirdisch zum Hauptabsperrventil / an leicht erreichbarer Stelle an der Gebäudeaußenwand, / in einem versperrbaren Wandkasten an der Gebäudeaußenwand, / und zwar im Bereich *.............................................................*. /

Variante 2 (nur bis max. 1,0 bar Betriebsdruck):

Vom Vorstufenregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW-Richtlinie F G21 zum Übergangsstück "Stahl auf PE" gemäß ÖVGW-Qualitätsstandard QS-G 492 im Erdreich und von dort unterirdisch als PE Rohr gemäß ÖVGW-Qualitätsstandard QS-G 392/2 mit einem Durchmesser von *............*mm und einem Nenndruck PN *.................* zum Übergangsstück "PE auf Stahl" gemäß ÖVGW-Qualitätsstandard QS-G 492 und von dort zum Hauptabsperrventil / an leicht erreichbarer Stelle an der Gebäudeaußenwand, / in einem versperrbaren Wandkasten an der Gebäudeaußenwand, / und zwar im Bereich *.............................................................*. /

Die PE-Leitung wird in einer Tiefe von mindestens 1 m in überfahrbarem Gelände und 0,8 m in unbelastetem Gelände in einer Bettung aus Sand verlegt, wobei die Bettung eine Stärke von allseits mindestens 10 cm aufweist. Im Abstand von ca. 0,5 m über der Gasleitung wird über die gesamte Verlegungslänge ein unverrottbares Kunststoffwarnband (gelbe Farbe mit Beschriftung) verlegt. Zusätzlich wird im Bereich von Verkehrsflächen im Abstand von 20 cm über der PE-Leitung eine Eindeckung in Form von Kunststoffabdeckplatten (Kratzschutz) mit der Aufschrift "Achtung Gasleitung" verlegt.

Unterirdisch verlegte Rohre aus nahtlosem Stahlrohr werden mit einem dauernd wirksamen Schutz gegen Korrosion ausgestattet. Dieser Korrosionsschutz wird so ausgeführt, dass bei Anlegen einer Prüfspannung von 20 kV an keiner Stelle ein Durchschlag erfolgt. Alle unterirdisch verlegten Gasrohrleitungen werden so verlegt, dass zwischen diesen und elektrischen Kabeln ein Mindestabstand von 0,3 m eingehalten wird.

Variante 3:

Vom Vorstufenregler verläuft unter Zwischenschaltung eines Hochdruckschlauches (flexibles Stahlrohr gemäß ÖNORM DIN 3384, mit Ummantelung, PN 6) die Leitung aus nahtlosem Stahlrohr gemäß ÖNORM *..................* unter Berücksichtigung der Forderungen der ÖVGW-Richtlinie F G21 unterirdisch bis zum Hauptabsperrventil / an leicht erreichbarer Stelle an der Gebäudeaußenwand, / in einem versperrbaren Wandkasten an der Gebäudeaußenwand, / und zwar im Bereich *.............................................................*. /

Die Stahlleitung wird in einer Tiefe von mindestens 1 m in überfahrbarem Gelände und 0,8 m in unbelastetem Gelände in einer Bettung aus Sand verlegt, wobei die Bettung eine Stärke von allseits mindestens 10 cm aufweist. In einem Abstand von ca. 0,5 m über der Gasleitung wird über die gesamte Verlegungslänge ein unverrottbares Kunststoffwarnband (gelbe Farbe mit Beschriftung) verlegt. Zusätzlich wird im Bereich von Verkehrsflächen im Abstand von 20 cm über der Stahlleitung eine Eindeckung in Form von Kunststoffabdeckplatten (Kratzschutz) mit der Aufschrift "Achtung Gasleitung" verlegt.

Unterirdisch verlegte Rohre aus nahtlosem Stahlrohr werden mit einem dauernd wirksamen Schutz gegen Korrosion ausgestattet. Dieser Korrosionsschutz wird so ausgeführt, dass bei Anlegen einer Prüfspannung von 20 kV an keiner Stelle ein Durchschlag erfolgt.

Die unterirdisch verlegte Gasrohrleitung wird so geführt, dass zwischen ihr und elektrischen Kabeln ein Mindestabstand von 0,3 m eingehalten wird.

Niederdruckregler:

Unmittelbar nach dem Hauptabsperrventil wird der Niederdruckregler (2. Regelstufe gemäß Abschnitt 4 der ÖVGW-Richtlinie F G52) montiert, der auf einen Ausgangsdruck von 50 mbar fest eingestellt ist. Der Niederdruckregler ist mit einem Sicherheitsabsperrventil (SAV) und einem Sicherheitsabblaseventil (SBV) ausgestattet. Vor dem SAV wird ein Schmutzfänger installiert. Die Abblaseleitung des Niederdruckreglers wird direkt ins Freie geführt, auf eine Höhe von mind. 2,5 m hochgezogen und die Mündung gegen Regeneintritt geschützt.

Leitungsführung im Gebäude:

Die Hauptabsperreinrichtung wird als solche gekennzeichnet. Von dort wird die Gasleitung durch die Außenwand in einem Überschubrohr ins Gebäude geführt. Der Raum zwischen diesem und der Gasleitung wird mit einer dauerelastischen Masse verfüllt. Vom Hauptabsperrventil verläuft die Leitung innerhalb des Gebäudes entsprechend den vorgelegten Planunterlagen *..................................* / zur Absperreinrichtung im *…………………………………*und von dort / zu den Gasverbrauchsgeräten. Vor jedem Gasverbrauchsgerät wird in die Gasleitung ein Geräteabsperrventil eingebaut. Als Leitungsmaterial innerhalb des Gebäudes wird *.........................................................................* gemäß ÖNORM *.................................* verwendet.

Im *........................................................* wird ein Rohrleitungsplan ausgehängt bzw. aufgelegt.

- Gasgeräte:

Es ist beabsichtigt, folgende Gasverbrauchsgeräte aufzustellen:

| Nr. | Geräteart: Hersteller, Typenbezeichnung | Bauart: gem. ÖVGW F G11, Pkt. 2.14.2 | Anschlusswert: kg/h kW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Der Gesamtanschlusswert erträgt somit *.............................* kg/h bzw. *.......................* kW.

/Da die Gasverbrauchsgeräte mit den fortlaufenden Nrn. *...........* einen Anschlusswert von mehr als 50 kW aufweisen, sind diese in einem Aufstellungsraum untergebracht, der die Forderungen gemäß Abschnitt 4 der ÖVGW-Richtlinie F G31 sinngemäß erfüllt. /

/Da es sich beim Gasverbrauchsgerät mit der fortlaufenden Nr. *……* um eine Zentralfeuerungsanlage für einen Beherbergungsbetrieb handelt, wird dieses in einem Aufstellungsraum untergebracht, welcher die Anforderungen gemäß Abschnitt 4 der ÖVGW-Richtlinie F G31 sinngemäß erfüllt, um den Forderungen gemäß OIB-Richtlinie 2 Abschnitt 7.3.8 zu entsprechen. /

Alle Geräte sind mit einer selbsttätig wirkenden Zündsicherung ausgestattet und mit der CE-Kennzeichnung entsprechend der Gasgeräteverordnung (Verordnung (EU) 2016/426), versehen.

Die Aufstellung der einzelnen Gasverbrauchsgeräte, die Zuführung der Verbrennungsluft, sowie die Abführung der Abgase erfolgt wie nachstehend in der Tabelle beschrieben:

| Nr.: | Aufstellungsort mit Raumkubatur | Verbrennungsluft-zufuhr | Abgasabführung | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/Da die Gasverbrauchsgeräte mit den Nrn. *..........................................................................* keine besondere Abgasanlage aufweisen und der Aufstellungsraum ein Volumen von *..................* besitzt, wird eine mechanische Lüftungsanlage mit Dunstabzugshaube über * ............................................... * eingebaut. Die Lüftungsanlage gewährleistet einen *.......*fachen Luftwechsel je Stunde. /

/Da die Gasverbrauchsgeräte der Bauarten A mit den Nrn. *.......................................* eine Gesamt-NWB über 12 kW aufweisen, wird gemäß Abschnitt 3.1 der ÖVGW – Richtlinie F G41 (Ausgabe 06/2019) eine mechanische Lüftungsanlage mit Dunstabzugshaube eingebaut, welche gleichzeitig mit diesen Gasgeräten (elektrisch gekoppelt) in Betrieb ist. Die Lüftungsanlage gewährleistet einen *.......*fachen Luftwechsel je Stunde. /

Es werden ausschließlich Bauteile und Komponenten für die vorstehend beschriebene Gasanlage verwendet, die den einschlägigen Bestimmungen der harmonisierten gastechnischen Normen entsprechen und für die vorliegende Betriebsweise zugelassen sind.

Sämtliche handbedienten Gasabsperrarmaturen werden so ausgeführt, dass die Zu- und Offen- Stellung deutlich erkennbar oder ablesbar ist.

z.B.:	Bauart A: 	Gasgerät mit offenem Verbrennungsraum ohne Abgasführung

Bauart Bn: 	Gasgerät mit offenem Verbrennungsraum mit Abgasführung

Bauart Cn: 	Gasgerät mit geschlossenem Verbrennungsraum mit Abgasführung